## Sheet1
平桥院区消防设施维护保养故障清单
序号 | 系统 | 设备项目 | 消防设施情况 | 处理情况 | 数量
1 | 火灾自动报警系统 | 消防报警控制器 | 1、主机喇叭损坏，未能发出报警声音 | 需要维修 | 1
2 |  |  | 2、6回路9层2号、6号、7号、22号、31-38号、40-49号、52号、54-79号、83-98号感烟探测器不在线。 | 排查维修 | 61
3 |  |  | 3、6层医生办公室烟感探测器被拆除。 | 重新补齐 | 1
4 |  |  | 4、1-9层部分房间部分房间无感烟探测器 | 增设 | 48
5 |  |  | 5、负1-9层火灾显示盘未登记注册在线，未能报火警 | 维修 | 10
6 |  |  | 6、主机内部线路凌乱，未分类捆扎 | 维修 | 1
7 |  |  | 7、主机电瓶不存电，导致备电故障 | 更换 | 1
8 |  |  | 8、主机蓄电池损坏，关闭主电后报警控制器关机； | 维修 | 1
9 |  |  | 9、主机双电源线控制柜备用电源未布线，需要从配电房布设备电源线 | 更换 | 1
10 |  |  | 10、负一至九楼火灾显示盘故障，未注册。 | 维修 | 10
11 |  |  | 11、联动测试时，负一层至九层非消防电源未切断，需增设非消防电强切功能。 | 增设 | 10
12 |  | 消防电话 | 12、屋顶2个电梯机房消防电话模块未接线，未注册，未安装电话分机 | 增设安装 | 2
13 | 消防供水系统 | 消防水泵（喷淋泵）及控制柜 | 1、水泵房消防水池出水口消火栓泵2个闸阀漏水 | 更换 | 2
14 |  |  | 2、消火栓泵、喷淋泵现起泵无反馈 | 排查维修 | 2
15 |  |  | 3、1台水泵接合器一个端盖接口破损 | 维修 | 1
16 |  |  | 4、屋顶闸阀锈蚀。150管5个，100管7个。 | 维修跟换 | 2
17 |  | 消防水池 高位水箱 | 1消防水池无现场和远程液位显示装置。 | 添加 | 2
18 |  |  | 2高位水箱无就地液位显示装置， | 添加 | 1
19 |  | 末端试水 装置 | 1、9层、6层末端试水闸阀锈蚀损坏；2、5层末端试水闸阀锈死打不开；3、4层、3层末端试水闸阀 | 跟换维修 | 7
20 |  |  | 损坏；4、2层、1层末端试水闸阀被封人墙体里面。
21 |  | 湿式报 警阀组 | 1、水泵房1台湿式报警阀组高区供水侧管道锈穿有漏水现象 | 跟换维修 | 1
22 |  |  | 2、水泵房2台湿式报警阀组排水阀卡涩，开关不灵活 |  | 2
23 |  |  | 3、水泵房2台湿式报警阀延时器下端无排水管。未安装激流孔板 | 跟换维修 | 2
24 |  |  | 4、湿式报警阀组（高区）1块压力表读数不准。 |  | 1
25 | 室内消 火栓系统 | 消火栓 | 1、屋顶实验消火栓1块压力表损坏 | 跟换维修 | 1
26 |  |  | 2、屋顶消火栓3个明杆闸阀损坏 | 跟换维修 | 3
27 |  |  | 3、4层过道1贵消火栓箱缺失1个消火栓按钮 | 维修 | 1
28 |  |  | 4、1层诊室5号房间门口1个消火栓箱门损坏。 | 维修 | 1
29 | 防排烟系统 | 送风机口 | 1、负1—9层楼电梯电梯前室及后楼梯间送风机口标示粘贴错误。 | 跟换 | 20
30 |  | 排烟口 |  | 添加
31 | 防火门 | 防火门 | 3、9—负1层多处防火门无顺序器、闭门器损坏、外观破损。 | 维修更换 | 40
32 | 火灾应急照明和疏散指示灯具 |  | 1、负1至9层多处应急灯、安全出口指示灯损坏。 | 更换维修 | 23
33
34 | 灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 负1 楼配电房二氧化碳灭火器过期 | 更换维修 | 1
35 |  | 合计 |  |  | 260