## Sheet1
贵州医科大学第三附属医院消防设施维修服务询价清单（二次）
（一）贵州医科大学第三附属医院消防设施维修服务询价清单（平桥院区）
序号 | 位置 | 消防系统类别 | 存在问题 | 维修方案 | 功能要求 | 验收标准 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 消防控制室 | 消防报警控制器 | 主机喇叭损坏，不能发出报警声音 | 更换原厂同型号报警喇叭或 音频驱动模块。增设一个报警喇叭连接至大门口保安值班室(监控室至大门口保安值班室直线距离约150米）增设线路需PVC穿管，按照医院要求规范整齐架设；或应用蓝牙等功能连接 | 恢复所有音源（火警、故障、动作）的播报功能。 | 触发火警，控制室内声压级≥75dB，声音清晰、无破音。 | 2 | 个
2 |  |  | 主机备用电源不存电，导致备电故障 | 更换原厂指定型号的蓄电池组，并对充电板进行检测。 | 保证主电断电后，系统监控状态续航≥8小时。 | 主电断开后，备电无延时投入；满载续航测试≥8小时。 | 4 | 个
3 | 6层医生办公室 |  | 6 层医生办公室烟感探测器被拆除 | 1. 补装原型号探测器。2. 使用万用表、摇表等逐点排查“不在线”点位线路（断线、短路、接地）。3. 修复线路或更换故障设备。主机无相关故障报警；模拟测试所有新增及修复探测器报警地址准确。 | 实现探测区域全覆盖，系统无故障报警，所有设备在线。 | 主机无相关故障报警；模拟测试所有新增及修复探测器报警地址准确。 | 1 | 个
4 | 负 1-9 层 |  | 负 1-9 层火灾显示盘未登记注册在线，不能报火警 | 进入主机编程界面，逐一进行地址注册、定义。 | 火灾显示盘能接收并显示主机传来的火警、故障信息。 | 触发对应区域火警，该区火灾显示盘能声光报警并正确显示。 | 10 | 点
5 | 电梯间 | 消防电梯 | 联动测试电梯未迫降 | 1. 检查电梯机房迫降信号接口及线路。2. 与电梯维保单位协作，调试迫降功能。 | 火警确认后，消防电梯迫降至首层并开门。 | 联动测试时，消防电梯自动迫降至首层，轿厢门打开，并停止运行。 | 2 | 项
6 | 屋顶电梯机房 | 消防电话 | 屋顶2个电梯机房消防电话模块未接线，未注册，未安装电话分机 | 敷设线路，安装模块与分机；修复或更换故障设备，并在主机注册。 | 实现主机与所有重点部位（机房、前室）的双向清晰通话 | 在主机和分机处均可发起呼叫，通话清晰、无杂音。 | 2 | 个
7 | 水泵房、柴油发电机房、配电房 |  | 水泵房、柴油发电机房、配电房电话分机故障，不能与主机通话 | 敷设线路，安装模块与分机；修复或更换故障设备，并在主机注册。 | 实现主机与所有重点部位（机房、前室）的双向清晰通话 | 在主机和分机处均可发起呼叫，通话清晰、无杂音。 | 3 | 个
8 | 消防供水系统 | 消防水泵房 | 水泵房消火栓泵出水管DN150闸阀漏水 | 更换DN150闸阀；对锈穿管道进行局部切割、焊接或更换。 | 系统管网密封良好，无渗漏，压力稳定。 | 管网加压至工作压力，保压2小时，压力降≤0.05 MPa。 | 2 | 个
9 |  |  | 消火栓泵、喷淋泵现起泵无反馈 | 1. 检修电机、控制柜（接触器、继电器、PLC）。2. 重设/编程主备泵自动切换逻辑。3. 检查并更换损坏的压力开关、流量开关。 | 实现手动、远程（主机/消控室）启动，主备泵故障自动切换，状态信号反馈至主机。 | 所有启动方式均能正常启泵；主泵故障时备泵在15s内自动投入；主机收到准确反馈信号 | 2 | 项
10 |  |  | 喷淋泵不能手动、远程启动 | 1. 检修电机、控制柜（接触器、继电器、PLC）。2. 重设/编程主备泵自动切换逻辑。3. 检查并更换损坏的压力开关、流量开关。 | 实现手动、远程（主机/消控室）启动，主备泵故障自动切换，状态信号反馈至主机。 | 所有启动方式均能正常启泵；主泵故障时备泵在15s内自动投入；主机收到准确反馈信号 | 1 | 项
11 |  |  | 主备泵不能切换，无此功能 | 1. 检修电机、控制柜（接触器、继电器、PLC）。2. 重设/编程主备泵自动切换逻辑。3. 检查并更换损坏的压力开关、流量开关。 | 实现手动、远程（主机/消控室）启动，主备泵故障自动切换，状态信号反馈至主机。 | 所有启动方式均能正常启泵；主泵故障时备泵在15s内自动投入；主机收到准确反馈信号。 | 2 | 项
12 |  |  | 打开最不利点试验消火栓不能启动消火栓水泵 | 1. 首先破除墙体，修复或明装被埋的末端试水装置。2. 检修湿式报警阀、压力开关、流量开关 | 打开末端试水装置或试验消火栓，水流能触发报警阀和系统动作，并自动启动消防水泵。 | 进行末端试水及试验栓放水测试，喷淋泵/消火栓泵能自动启动，主机有反馈。 | 3 | 项
13 | 屋顶 | 供水管道 | 屋顶DN100明杆闸阀锈蚀 | 对锈蚀阀门直接更换；统一悬挂“常开/常闭”标识牌。 | 所有阀门开关灵活，状态明确。 | 现场抽查，阀门操作无卡涩；标识清晰、正确 | 6 | 个
14 |  |  | 屋顶DN50明杆闸阀锈蚀 | 对锈蚀阀门直接更换；统一悬挂“常开/常闭”标识牌。。 | 所有阀门开关灵活，状态明确。 | 现场抽查，阀门操作无卡涩；标识清晰、正确 | 1 | 个
15 |  |  | 屋顶DN100暗杆闸阀锈蚀 | 对锈蚀阀门直接更换；统一悬挂“常开/常闭”标识牌。 | 所有阀门开关灵活，状态明确。 | 现场抽查，阀门操作无卡涩；标识清晰、正确 | 2 | 个
16 |  |  | 屋顶DN150暗杆闸阀锈蚀 | 对锈蚀阀门直接更换；统一悬挂“常开/常闭”标识牌。 | 所有阀门开关灵活，状态明确。 | 现场抽查，阀门操作无卡涩；标识清晰、正确 | 5 | 个
17 | 6-9层 | 末端试水 装置 | 6、7、8、9层末端试水阀门锈蚀损坏；5 层末端试水阀门锈死打不开；4 层、3 层末端试水阀门损坏 | 更换锈蚀损坏的试水阀门、压力表及缺失的把手。 | 末端试水装置组件完整，功能可靠。 | 所有末端试水装置阀门开关灵活，压力表显示准确。 | 10 | 个
18 | 负一到2层 |  | 负一层、1 层、2层末端试水阀门被封人墙体里面 | 1. 首先破除墙体，修复或明装被埋的末端试水装置。2. 检修湿式报警阀、压力开关、流量开关。 | 打开末端试水装置或试验消火栓，水流能触发报警阀和系统动作，并自动启动消防水泵。 | 进行末端试水及试验栓放水测试，喷淋泵/消火栓泵能自动启动，主机有反馈。 | 3 | 项
19 | 水泵房 | 湿式报警阀组 | 水泵房1台湿式报警阀组高区供水侧管道锈穿有漏水现象 | 更换DN150闸阀；对锈穿管道进行局部切割、焊接或更换。 | 系统管网密封良好，无渗漏，压力稳定。 | 管网加压至工作压力，保压2小时，压力降≤0.05 MPa。 | 1 | 项
20 |  |  | 水泵房 2 台湿式报警阀组排水阀卡涩，开关不灵活 | 拆卸检查：关闭报警阀前后阀门，泄压后拆卸排水阀。2. 维修/更换：阀芯锈蚀则进行除锈润滑；若阀体或密封件损坏，则整体更换为同规格排水阀。3. 测试：恢复后缓慢充水，测试开关灵活性及密封性。 | 排水阀应开关灵活、轻便，关闭后无任何渗漏。 | 手动可轻松开关排水阀，全程无卡阻感。关闭后，用纸巾擦拭阀口，无渗水现象。 | 2 | 个
21 |  |  | 湿式报警阀组（高区）1 块压力表读数不准 | 将旧表拆下送检，确认误差。2. 更换：直接更换为精度等级不低于1.6级的全新消防专用压力表，量程应为系统最大工作压力的1.5-2.0倍。3. 安装：在螺纹口缠生料带后旋紧，确保密封。 | 压力表应能准确、实时显示报警阀供水侧的系统静水压力。 | 新表安装后，与相邻或经校验的合格压力表对比，读数基本一致（误差在量程的±1.5%以内）。 | 1 | 个
22 | 屋顶 | 室内消火栓 | 屋顶实验消火栓压力表损坏 | 1. 更换：更换为全新、合格的压力表。2.功能验证：更换后，观察在静压和动压下的指针是否稳定。 | 压力表应能准确显示试验消火栓处的静压和动压值。 | 新表安装牢固，表盘清晰。在静压状态下指针稳定；在动压测试时，指针能平稳上升和下降。 | 1 | 个
23 | 一层诊室 |  | 一层诊室电梯前室门口消火栓箱门损坏。 | 更换玻璃消火栓箱门，并粘贴消火栓标识 | 设备完好可用 | 箱门开启灵活≥160° | 1 | 扇
24 | 负一层及屋顶 | 防排烟系统 | 负一层5台风机手动启动无反馈，不能远程启动，顶楼4台风机手动启动无反馈 | 检查风机电机、控制线路及模块；修复风阀执行机构，并接线。 | 实现手动、远程启动，运行状态及信号反馈至主机。 | 手动/远程启动风机，风机正常运转，风阀动作，主机收到反馈信号。 | 9 | 项
25 | 负1层至9层走道、楼梯间、电梯间 | 火灾应急照明和疏散指示灯具 | 疏散指示标志灯、安全出口标志灯蓄电池不足，持续点亮时间不足 60 分钟 | 更换所有不达标蓄电池或整套灯具 | 主电断电后，应急照明和疏散指示灯持续点亮时间≥90分钟。 | 切断主电，用照度计测量，持续时间≥90分钟，且亮度符合规范。 | 60 | 具
26 |  |  | 应急照明蓄电池不足，持续点亮时间不足 60 分钟 | 更换所有不达标蓄电池或整套灯具 | 主电断电后，应急照明和疏散指示灯持续点亮时间≥90分钟。 | 切断主电，用照度计测量，持续时间≥90分钟，且亮度符合规范。 | 65 | 具
合计：
（二）贵州医科大学第三附属医院消防设施维修服务询价清单（新综合大楼）
1 | 消防控制室 | 余压探测器 | 两处余压探测器故障、一处误报，一处地址丢失 | 1. 对故障及误报探测器进行校准或更换。2. 对地址丢失的探测器重新编码并注册至主机。3. 检查探测器供电及信号线路。 | 余压监控系统能准确监测楼梯间与前室的压差值，并在超限时报警。 | 系统无故障报警；模拟压差变化，探测器能准确发出报警信号，且主机接收的报警地址信息准确无误。 | 5 | 点
2 |  | 其他设备 | 防火门监控器、电气火灾监控器、消防设备电源状态监控器报有故障 | 逐一登录防火门监控器、电气火灾监控器、消防电源监控器，查看故障详情。针对性地修复故障的监控模块、传感器或线路。 | 恢复各子系统的正常监控功能，全面掌握消防设施的整体健康状况。 | 所有监控器主机面无故障报警，能正常显示监控对象的实时状态。 | 3 | 项
3 | 水泵房 | 消防水泵 | 水泵房内喷淋泵软管接头处漏水 | 更换故障的橡胶软接头及密封垫圈，重新拧紧法兰螺栓。 | 消除漏水点，维持系统压力稳定。 | 管网充水加压后，接头处无任何渗漏。 | 4 | 项
|  |  | 水泵房低压压力开关损坏 | 更换同规格、同型号的新压力开关。 | 当管网压力持续下降时，压力开关能动作并自动启动消防泵。 | 在泵房现场手动泄水，模拟管网压力下降，压力开关在设定值动作并成功启泵。 | 1 | 个
|  |  | 手动启动消防水泵，主机无反馈信息 | 检查水泵控制柜内的反馈信号继电器、线路以及主机的输入模块。修复或更换故障元件。 | 无论在本地控制柜还是消防控制室手动启泵，主机均应收到“泵运行”反馈信号。 | 现场手动启动消火栓泵/喷淋泵，消防控制室主机在10秒内收到并显示该泵的“运行”反馈信号。 | 8 | 项
|  |  | 开启末端试水装置放水，不能启动喷淋泵，试验栓放水不能启动消火栓水泵 | 1. 检查并确保湿式报警阀、压力开关、流量开关功能正常。2. 检查压力开关/流量开关至水泵控制柜的启动线路。3. 检查控制柜的自动启动功能。 | 打开末端试水装置或试验消火栓放水，系统应能通过报警阀动作，触发压力开关/流量开关，从而自动启动相应的消防水泵。 | 分别进行末端试水装置放水和试验消火栓放水测试，喷淋泵和消火栓泵均能在5分钟内自动启动。 | 2 | 项
4 | 各层楼梯间 | 末端试水装置 | 部分末端试水装置压力表损坏 | 更换压力表 | 组件完整可用 | 测试压力显示准确 | 8 | 个
5 | 5层平台 | 消火栓箱 | 5层平台室内栓箱整体损坏，栓口锈蚀，建议更换 | 整体更换箱体 | 设备完好可用 | 箱门开启灵活≥160° | 2 | 套
6 | 屋顶、地下室、各层楼梯间 | 防排烟系统 | 部分风机不能远程启动、手动启动，且无反馈 | 检修线路，安装控制模块 | 实现远程/手动控制 | 联动测试100%成功 | 20 | 项
|  |  | 部分风机防火阀及排烟防火阀等未接线 | 检修线路，安装控制模块 | 实现远程/手动控制 | 联动测试100%成功 | 38 | 项
7 |  |  | 部分防火阀不能复位 | 检修线路，安装控制模块 | 实现远程/手动控制 | 联动测试100%成功 | 8 | 项
8 |  |  | 1层、3层所有排烟口未安装模块 | 更换执行机构，修复风阀 | 阀门动作准确 | 开闭到位信号正常 | 40 | 个
9 |  |  | 送风阀不能复位、损坏 | 更换执行机构，修复风阀 | 阀门动作准确 | 开闭到位信号正常 | 1 | 项
10 |  |  | 送风管道支架未喷漆、管道支架锈蚀 | 对管道支架除锈刷漆 | 保证支架漆面完整，抗腐蚀 | 开闭到位信号正常 | 8 | 项
11 | 地下室及各层走道 | 防火卷帘 | 卷帘帘面损坏脱轨 | 检修轨道、电机、控制器 | 正常运行无卡滞 | 降落平稳，信号准确 | 1 | 项
12 |  |  | 卷帘控制箱不通电 | 检修轨道、电机、控制器 | 正常运行无卡滞 | 降落平稳，信号准确 | 2 | 个
13 |  |  | 部分卷帘门不能远程启动，（地下室等不能测试远程启动功能） | 检修轨道、电机、控制器 | 正常运行无卡滞 | 降落平稳，信号准确 | 16 | 项
14 |  |  | 部分卷帘降落卡滞、有异响无反馈 | 检修轨道、电机、控制器 | 正常运行无卡滞 | 降落平稳，信号准确 | 5 | 樘
报价合计：
（三）贵州医科大学第三附属医院消防设施维修服务询价清单（老院区）
序号 | 位置 | 消防系统类别 | 存在问题 | 维修方案 | 功能要求 | 验收标准 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 行政楼楼顶 | 稳压系统 | 行政楼楼顶喷淋稳压泵1号泵电机损坏，泵体炸裂，消火栓稳压泵 1 号泵炸裂 | 更换爆裂水泵、锈死阀门 | 维持系统正常压力 | 压力表读数准确，自动启停正常 | 2 | 台
2 | 康复楼屋顶 |  | 喷淋稳压泵电接点压力表损坏 | 更换喷淋稳压泵电接点压力表 | 维持系统正常压力 | 压力表读数准确，自动启停正常 | 1 | 个
3 | 体检中心停车场出口配电房 | 气体灭火系统 | 体检中心停车场出口配电房气体灭火系统主机联动测试时，无启动电压输出 | 维修通信线路，如主机或主板损坏更换主机或主板，重新编辑联动程序并调试 | 系统处于正常待命状态 | 通过专业机构检测认证 | 1 | 台
4 |  |  | 体检中心停车场出口配电房气体灭火系统主机1条故障 | 维修点位故障 | 系统处于正常待命状态 | 通过专业机构检测认证 | 1 | 点
5 | 行政楼负一层 | 防烟、排烟系统 | 行政楼负一层电梯前室，一个风阀用绳索捆绑，执行机构损坏 | 更换执行机构，拆除临时固定 | 阀门动作灵活，信号准确 | 开闭到位，反馈正常 | 1 | 个
6 | 行政楼屋顶 |  | 行政楼4台风机现场启动无反馈信息 | 检修控制线路，更换损坏元件 | 远程/手动控制正常 | 启停正常，信号反馈准确 | 4 | 项
7 | 行政楼负一层 |  | 行政楼负一层 3 号风机控制柜辅助接头损坏，3 号风机不能远程启动 | 检修控制线路，更换损坏元件 | 远程/手动控制正常 | 启停正常，信号反馈准确 | 1 | 项
报价合计：