贵州医科大学第三附属医院
监控系统维保方案

一、基本情况
我院平桥院区、沙坝院区老住院部、行政楼监控系统因设备老化、线路损坏、摄像机故障等问题，无法实现全覆盖正常运行，具体现状如下：
平桥院区监控机房：现有6台16路大华监控主机，设计 96 个监控点位，目前仅 59 台摄像机可正常工作。
沙坝院区老住院部监控机房：现有 3 台 64 路海康监控主机，设计 192 个监控点位，目前仅 85 台摄像机可正常工作，户外线路老化严重。
行政楼监控机房：现有 2 台 64 路 + 1 台 16 路大华监控主机，楼内过道摄像机损坏、点位丢失；药库、高压氧、总务科区域因户外线路老化及 14 台摄像机损坏，监控无法正常使用。
综合医疗大楼监控机房：大华监控主机，设计958个监控点位，目前所有监控点位机器基本正常工作，只需正常日常维护保养。
全院监控故障点位统计：
	区域
	设计总点位
	正常运行
	无法正常运行
	故障原因

	平桥院区
	96 个
	59 个
	37 个
	设备老化、线路故障

	沙坝院区老住院部
	192 个
	85 个
	107 个
	设备老化、户外线路严重老化

	行政楼
	按主机满载设计
	部分正常
	≥14 个
	摄像机损坏、户外线路老化

	全院合计
	—
	—
	≥158 个
	设备老化、线路老化、摄像机故障



全院需要维护保养的监控点位共计：1326个
为切实保障院区安全管理、应急追溯与秩序维护，特制定本维保案。
二、整改目标
全面修复故障设备，恢复监控系统稳定可靠运行。
检修并更换老化线路，保障信号传输与供电安全。
优化监控点位布局，消除监控盲区，满足院区安防需求。
建立长效维保机制，降低设备故障率，延长使用寿命。
三、主要维保整改内容
（一）监控主机维保
对所有监控主机进行深度清灰、保养与性能检测；全面检查存储硬盘状态，修复或更换故障硬盘，确保存储容量与读写正常。
（二）线路检测与修复
逐段排查视频线、电源线、网络线路，修复短路、断路、老化破损问题；对沙坝院区老住院部户外老化严重的光纤及电源线路进行整体更换。
（三）配套设备检修
检测交换机、电源适配器、光纤收发器运行状态，排除故障、修复损坏部件，保障网络传输与供电稳定。
（四）摄像机修复与点位优化
更换损坏摄像机，恢复故障监控点位；对在用摄像机进行清洁、调试与角度优化；结合院区安全管理需要，适当增补监控点位，消除盲区。
四、实施步骤
排查建档：全面清点设备、线路、点位，建立故障清单与整改台账，明确整改内容与时限。主机与线路整改：完成监控主机维保、核心线路检修及户外老化线路更换。
摄像机与点位整改：更换故障摄像机，优化安装位置，按需增补监控点位。
联调测试验收：全系统通电联调，检查画面、存储、回放等功能，合格后正式投入使用。
长效维护：建立定期巡检与保养制度，及时处置故障，保障系统持续稳定。
五、保障措施
人员保障：安排专业技术人员规范施工，尽量避开诊疗高峰，不影响医院正常运行。
安全保障：药库、高压氧等重点区域施工提前报备，做好安全防护与现场管理。
质量保障：选用合格兼容配件，严格按标准施工，确保系统稳定、画面清晰、存储完整。
资料保障：整改完成后更新设备台账、监控点位分布图、线路走向图，便于后续管理与维修。
六、预期效果
[bookmark: _GoBack]通过本次维保整改，全院监控系统恢复正常运行，实现重点区域全覆盖、无死角，显著提升院区安全防范与应急管理能力，为医院安全运营提供坚实技术保障。
