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一、执行标准 投标人必须严格按照国家现行消防技术标准进行作业，包括但不限于：
1.《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）
2.《灭火器维修》（GA 95-2015）
3.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）
二、具体服务要求
1.外观检查：对所有灭火器瓶体进行除锈、喷漆（如需），检查瓶体是否有变形、腐蚀，配件（喷嘴、保险销、压力表）是否齐全有效。
2.水压试验：按照规范对瓶体进行水压试验，确保瓶体强度符合安全要求，杜绝安全隐患。
3.药剂充装：干粉灭火器：充装符合国标的ABC干粉灭火剂，确保压力正常。二氧化碳灭火器：充装高纯度二氧化碳，称重精准。七氟丙烷：充装足量的七氟丙烷药剂，确保气体纯度和充装压力符合设计要求。
4.密封与标识：维修后的灭火器必须加贴维修合格证，注明维修日期、维修人员及机构名称，并打上铅封。
5.报告出具：服务完成后，必须向招标人出具具有法律效力的《建筑消防设施检测报告》或《灭火器维修合格证》，作为消防验收依据。以上需充装、维修的产品质保期不能低于12个月。
三、安全与运输
1.投标人负责所有设备的往返运输，运输过程中发生的一切安全事故由投标人自行承担。
2.在检测过程中，如因操作不当导致设备损坏或人员伤亡，由投标人承担全部责任。
因维修质量原因造成灭火器在使用中失效或发生爆炸等安全事故的，投标人承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿
报价清单
	项目名称
	规格
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	手提式干粉灭火器年检
	4kg/ABC
	50瓶
	
	
	根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告

	手提式二氧化碳灭火器年检
	3kg
	4瓶
	
	
	根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告

	七氟丙烷灭火剂充装及检测
	气体
	4瓶（70kg）
	
	
	根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告

	七氟丙烷灭火剂充装及检测
	气体
	8瓶（46.6kg）
	
	
	根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告


以上报价合计：
供应商名称：
联系人：                                                           
联系方式：
日    期：
